全院医气系统人工维保参数

1. 制氧中心一楼4套医用分子筛制氧系统、液氧站、医用空气压缩机组、医用中心吸引系统、汇流排（氧气、二氧化碳、氮气）、气体管道、减压箱、阀门、设备带、吊塔、医气终端、报警监测设备等医气系统设施维护保养。
2. 供应商需委派项目驻点操作人员不得少4人，驻点人员具备有效的特种设备安全管理和作业人员证(代号R1或A），提供24小时\*7天全年无休应急响应机制；驻点人员需配合我院除医气系统维护以外的其他方面简单、紧急或临时的工作。
3. 供应商需负责医气系统24小时巡检工作，液氧站每日巡检不得少于4次且必须及时切换储气罐，做好相关记录。
4. 供应商在接到紧急报修通知10分钟内赶到现场进行抢修（一般以电话、微信通知），一般故障在12小时内解决，如超过12小时未能解决故障，以书面通知解释原因，并根据具体故障原因作出零配件暂代等相应的应急处理措施，保证医气系统能够正常运行，做好维修登记，重大维修需提供维修报告。
5. 供应商需按要求每月提交工作报告，报告内容应包含巡查、维护、维修、存在问题分析及改进措施等。
6. 中心供氧故障时，供应商委派的值班人员应立即采取相应的应急措施，保持氧气供应，确保在用氧气瓶及备用气源的使用安全，并向我院通报情况，确保系统的安全及正常运行。
7. 供应商负责送气公司医用气瓶的验收、保存工作，及全院各科室医用气瓶的配送、回收工作。
8. 供应商需负责液氧充装的现场管理，保证过程安全有序进行。